ICS 17.220.20

CCS N 20

团体标准

T/CIMA  0190—202X

分布式电源通信网关

Communication gateway for distributed resources

（征求意见稿）

20260630

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上）

XXXX-XX-XX发布

中国仪器仪表行业协会   发布

202X-XX-XX实施

目    次

引言	5

1 范围	6

2 规范性引用文件	6

3 术语和定义	6

4 技术要求	7

4.1环境要求	7

4.1.1温度范围	7

4.1.2湿度范围	7

4.1.3海拔	8

4.2外观与结构要求	8

4.2.1一般要求	8

4.2.2外形及安装尺寸	8

4.2.3标志	8

4.3机械要求	8

4.3.1冲击	8

4.3.2振动	8

4.3.3阻燃性能	8

4.3.4防护等级	8

4.4电气要求	8

4.4.1工作电源	8

4.4.2功率消耗	9

4.4.3绝缘电阻	9

4.4.4耐受电压	9

4.4.5冲击电压	9

4.4.6电气间隙和爬电距离	9

4.4.7失电数据与时钟保持	9

4.5 接口要求	9

4.5.1通信方式	9

4.5.2通信协议	9

4.5.3数据加密	9

4.5.4通信性能	9

4.6电磁兼容性要求	10

5 功能要求	10

5.1参数设置和查询	10

5.2协议自动识别	10

5.3协议转换	10

5.4柔性调节	10

5.5数据采集	10

5.6本地功能	11

5.6.1本地状态指示	11

5.6.2本地维护接口	11

5.7设备维护	11

5.7.1自检自恢复功能	11

5.7.2初始化	12

5.7.3远程升级	12

5.8采集数据可靠性	12

5.8.1采集数据准确度	12

5.8.2数据采集成功率	12

5.8.3一次抄读成功率	12

6 试验方法	12

6.1环境影响试验	12

6.1.1高温	12

6.1.2低温	12

6.1.3湿热	12

6.2外观与结构要求	13

6.2.1一般要求查	13

6.2.2外形及安装尺寸	13

6.2.3标志	13

6.3机械要求	13

6.3.1 冲击	13

6.3.2 振动	13

6.3.3 阻燃性能	13

6.3.4 防护等级	13

6.4电气要求	14

6.4.1工作电源	14

6.4.2功率消耗	14

6.4.3绝缘电阻	14

6.4.4耐受电压	14

6.4.5冲击电压	14

6.4.6电气间隙及爬电距离	14

6.4.7失电数据与时钟保持	14

6.5接口要求	14

6.5.1通信方式	14

6.5.2通信协议	15

6.5.3数据加密	15

6.5.4通信性能	15

6.6电磁兼容性要求	15

6.7功能性要求	15

7 检验规则	15

7.1检验分类	15

7.2检验项目	15

8 包装、运输及贮存	16

8.1产品包装	16

8.2产品贮存	16

8.3产品运输	16

附　录　A  （规范性）分布式电源通信网关型式要求	17

A.1　外形结构要求	17

A.2　安装尺寸	17

A.3　通信接口	18

A.4　标识	18

A.5　网关内嵌通信模组型式	19

附　录　B  （规范性）分布式电源通信网关扩展协议	22

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出。

本文件由中国仪器仪表行业协会归口。

本文件起草单位：国网山东省电力公司营销服务中心（计量中心）、哈尔滨电工仪表研究所有限公司、中国电力科学研究院有限公司等。

本文件主要起草人：XXXXXXXXXX。

# 引    言

随着新型电力系统建设推进，分布式电源规模化发展，对电网调度管理提出更高要求。分布式电源通信网关作为连接电网与分布式电源的关键设备，承担数据采集、协议转换与柔性调节等功能，是实现分布式电源可观、可测、可调、可控的重要环节。但当前缺乏统一标准，设备接口、协议各异，制约了友好并网与协同互动。T/CIMA 0190《分布式电源通信网关》旨在规范分布式电源通信网关的设计、制造、检验及运行，提升设备互操作性与可靠性。

分布式电源管理系统通信架构自上而下分为主站层、采集终端层、通信网关层、设备层。主站通过4G/5G网络与部署在现场的用电信息采集终端通信。分布式电源通信网关位于现场侧，其上行采用HRF无线与用电信息采集终端通信，网关下行通过RS485总线与逆变器交互，实现数据采集、指令下发及柔性调节，满足分布式电源可观、可测、可调、可控的应用需求。

本标准适用于太阳能光伏发电、氢燃料电池发电、风力发电、电化学储能等分布式发电系统通信网关的设计、制造、采购及验收。本标准立足我国分布式电源发展实际，吸收国内外经验，从环境适应性、电气性能、接口配置、电磁兼容、功能要求及试验方法等方面提出技术要求，为产品研发、检测和工程应用提供依据。

本标准的实施将促进设备标准化，提升互联互通水平，支撑电网对分布式资源的灵活调控，助力能源转型和电网安全运行。

分布式电源通信网关

范围

本文件规定了10kV及以下的分布式电源通信网关（以下简称“网关”）的技术要求、试验方法、检验规则、包装运输和贮存。

本文件适用于太阳能光伏、氢燃料电池等分布式发电系统并网管理的分布式电源通信网关的设计、制造、检验和验收。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 33593-2017分布式电源并网技术要求

GB/T 19964-2024光伏发电站接入电力系统技术规定

GB 2894-2025安全色和安全标志

GB/T 2423.5-2019环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击

GB/T 2423.10-2019环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）

GB/T 5169.11-2017电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法（GWEPT）

GB/T 4208-2017外壳防护等级（IP代码）

IEEE Std 1901.3-2025 Medium Frequency （less than 12 MHz） Power Line Communications （PLC） with a Hybrid PLC/Radio Frequency Physical Layer （PHY）

GB/T 2423.2-2008电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.1-2008电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.3-2016环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 16935.1-2023低压供电系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验

GM/T 0026-2014安全认证网关产品规范

GB/T 191-2025包装储运图示标志

DL/T 698.31-2010电能信息采集与管理系统 第3-1部分：电能信息采集终端技术规范 通用要求

DL/T 698.45-2017电能信息采集与管理系统 第4-5部分：通信协议—面向对象的数据交换协议

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 用电信息采集终端 electric energy data acquisition terminal

能对电能表、网关、逆变器、充电桩等采集点进行数据采集、数据管理、数据双向传输以及转发或执行控制命令的设备。

- 3.2

- 分布式电源 distributed power generation resources

接入10kV及以下电压等级电网、位于用户附近，在10kV及以下电压等级就地消纳为主的电源，包括同步发电机、异步发电机、变流器等类型电源。

注：包括太阳能、天然气、生物质能、风能、水能、氢能、地热能、海洋能、资源综合利用发电（含煤矿瓦斯发电）和储能等类型。

[来源：GB/T 33593-2017，3.1，有修改]

- 3.3

- 分布式电源通信网关 communication gateway for distributed resource

可通过下行接口与分布式电源逆变器通信，通过上行接口与终端进行通信，具有数据采集、协议转换、控制命令转发、存储处理功能的设备。

- 3.4

- 分布式电源逆变器 distributed resource inverter

将分布式电源产生的可变直流电（DC）转换为与电网同频、同相、同幅的交流电（AC）的换流设备。

[来源：GB/T 19964-2024，3.2，有修改]

技术要求

- 4.1环境要求

- 4.1.1温度范围

网关的温度范围应符合表1的规定。

- 温度范围

| 工作范围 | 温度范围 |
| --- | --- |
| 规定的工作范围 | -25℃～55℃ |
| 贮存和运输条件 | -40℃～70℃ |

- 4.1.2湿度范围

网关正常运行的气候湿度条件应符合表2的规定。

- 表2 气候湿度条件分类

| 级别 | 湿 度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 相对湿度 ％ | 最大绝对湿度 g/m3 |
| C1 | 5～95 | 29 |
| C2 | 10～100 | 35 |

- 4.1.3海拔

网关在海拔2000米及以下的环境下应能正常工作。

- 4.2外观与结构要求

- 4.2.1一般要求

不应有明显的凹凸痕、划伤、裂缝和毛刺，镀层不应脱落，标牌文字符号应清晰，接线应牢固。

- 4.2.2外形及安装尺寸

- 外形及安装尺寸应符合附录A的规定。

- 4.2.3标志

网关应有名称及型号、制造年份、出厂编号、资产条码、制造厂名称等标识，所用文字应为规范中文，可以同时使用外文，标志的汉字、数字和字母的字体高度应不小于2mm。

网关标志应清晰、牢固，易于识别。使用的符号应符合GB 2894-2025的规定。

- 4.3机械要求

- 4.3.1冲击

网关应符合GB/T2423.5-2019规定，能承受常规运输条件下的冲击而不造成失效和损坏。冲击强度要求如下：

a）半正弦脉冲；

b）峰值加速度：30g（300m/s2）;

c）脉冲持续时间:18ms。

- 4.3.2振动

网关应符合GB/T 2423.10-2019规定,能承受正常运行及常规运输条件下的机械振动而不造成失效和损坏。机械振动强度要求如下：

a）频率范围：（10～150）Hz；

b）位移幅值：0.075mm（频率≤60Hz）；

c）加速度幅值：10m/s2（频率＞60Hz）。

- 4.3.3阻燃性能

非金属外壳应符合GB/T 5169.11-2017规定的V0级的阻燃要求。

- 4.3.4防护等级

应符合GB/T 4208-2017 规定的IP56级要求。

- 4.4电气要求

4.4.1工作电源

网关使用逆变器或者其他装置的输出直流供电，额定电压12 V，允许电源输入范围为5 V~24 V。

4.4.2功率消耗

网关在非通信状态下消耗的功率不应大于0.5W；通信状态下消耗的功率不应大于0.8W。

4.4.3绝缘电阻

网关各电气回路对地和各电气回路之间的绝缘电阻应符合DL/T 698.31-2010中4.6.1的规定。

4.4.4耐受电压

网关电源回路、输出回路各自对地和电气隔离各回路之间的耐受电压应符合DL/T 698.31-2010中4.6.2的规定。

4.4.5冲击电压

网关电源回路、输出回路各自对地和电气隔离各回路之间的冲击电压应符合DL/T 698.31-2010中4.6.3的规定。4.4.6电气间隙及爬电距离

4.4.6电气间隙和爬电距离

网关裸露的带电部分对地和对其他带电部分之间的电气间隙及爬电距离应符合DL/T 698.31-2010中4.5.5的规定。

4.4.7失电数据与时钟保持

供电电源中断后，网关应不出现误读数据，电源恢复时，保存数据不丢失，存储数据至少保存10年，网关时钟至少正常运行48h，时钟误差应小于±0.5s/d。

- 4.5 接口要求

- 4.5.1通信方式

要求如下：

a）具备HRF无线通信接口，通信模组内嵌方式，型式应符合附录A；

b）本地通信方式支持RS-485通信接口与逆变器通信；

c）维护通道支持RS-485、蓝牙（4.0及以上）。

- 4.5.2通信协议

要求如下：

a）与采集终端通信协议应符合DL/T698.45-2017及其扩展协议要求；

b）与逆变器通信协议应支持覆盖在运主流逆变器协议。

- 4.5.3数据加密

要求如下：

- 网关应支持安全认证功能，应通过内嵌安全模块采用加密保护方式进行身份认证、对传输数据进行加密保护和 MAC 验证;

- 安全模块应使用符合国家密码管理政策的SM1、SM3、SM4算法。

- 4.5.4通信性能

网关HRF通信性能应符合IEEE Std 1901.3-2025 的HRF通信互联互通技术要求。

- 4.6电磁兼容性要求

网关的工频磁场抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、静电放电抗扰度、浪涌抗扰度应符合DL/T 698.31-2010中4.9的规定。

功能要求

- 5.1参数设置和查询

a）网关支持维护端口设置和查询参数；

b）网关可接收终端或本地手持设备的时钟召测和对时命令。

- 5.2协议自动识别

网关具备协议自识别功能，至少满足在运主流逆变器协议的要求。

- 5.3协议转换

网关具备协议转换功能，支持DL/T698.45-2017协议与逆变器协议的转换，扩展协议符合附录B的规定。

- 5.4柔性调节

网关支持以下柔性调节方式：

a）数值控

主站、终端下发逆变器输出功率（有功功率、无功功率、功率因数）数值控制指令，网关接收后按数值下发控制命令，控制逆变器出力；

b）比例控

主站、终端下发逆变器额定功率（有功功率、无功功率）百分比控制指令，网关接收后按额定功率百分比下发控制命令，控制逆变器出力；

c）时段控

主站、终端下发包含时间值和调控值（指标支持百分比或数值）的调控时段表，网关接收存储后按时间要求执行调控指令，并在控制结束后自动恢复。

- 5.5数据采集

网关支持对逆变器数据的采集，采集数据项见表3。

- 表3 采集数据项

| 采集对象 | 数据分类 | 数据项 | 数据子项 | 采集频度要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 逆变器 | 数据类 | 电压 | A相电压 | 按需采集 |
|  |  |  | B相电压 |  |
|  |  |  | C相电压 |  |
|  |  | 电流 | A相电流 |  |
|  |  |  | B相电流 |  |
|  |  |  | C相电流 |  |
|  |  | 有功功率 | 有功功率 |  |
|  |  | 无功功率 | 无功功率 |  |
|  |  | 功率因数 | 功率因数 |  |
|  | 参数类 | 电站基础信息 | 设备编号 | 按需采集 |
|  |  |  | 额定有功功率 |  |
|  |  |  | 额定无功功率 |  |
|  |  |  | 输出类型 |  |
|  |  | 逆变器运行状态 | 开关机状态 | 按需采集 |
|  | 控制类 | 逆变器控制 | 逆变器开关机 | 主动下发 |
|  |  | 控制逆变器负荷 | 有功功率控制 | 主动下发 |
|  |  |  | 无功功率控制 |  |
|  |  |  | 功率因数控制 |  |
|  |  |  | 有功功率百分比 |  |
|  |  |  | 无功功率百分比 |  |

- 5.6本地功能

- 5.6.1本地状态指示

网关应有运行、维护、上行、下行状态灯指示，指示灯状态见表4。

- 表4 指示灯状态

| 设备 | 指示灯 | 指示灯状态 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分布式电源通信网关 | 运行状态灯 | 红灯亮1秒灭1秒周期闪烁 | 正常运行，且未适应到逆变器 |
|  |  | 红灯亮3秒灭3秒周期闪烁 | 正常运行，且已适应到逆变器 |
|  | 维护状态灯 | 红绿双色：绿（发）红（收） | 维护通信 |
|  |  | 灭 | 未维护 |
|  | 上行指示灯 | 绿灯 | 绿灯：常亮表示模块同网关通信正常，熄灭时表示模块同网关通信异常，闪烁（亮1s，灭1s）表示和网关之间正在进行数据交换。 |
|  |  | 红灯 | 红灯：熄灭时表示模块同电网通信正常，常亮时表示同电网通信异常，闪烁（亮1s，灭1s）表示模块和电网之间正在进行数据交换。 |
|  | 下行指示灯 | 红绿双色：绿（发）红（收） | 网关与逆变器通信 |
|  |  | 灭 | 未通信 |

- 5.6.2本地维护接口

网关支持手持设备通过蓝牙和维护RS-485接口设置参数、现场抄读逆变器数据。

- 5.7设备维护

- 5.7.1自检自恢复功能

具有自检和自恢复功能，通信异常时可自恢复。

- 5.7.2初始化

接收到本地维护接口下发的初始化命令后，分别对硬件、参数区、数据区进行初始化，参数区置为缺省值，数据区清零。

- 5.7.3远程升级

具备远程升级的功能，在正常运行状态下可完成软件升级。

- 5.8采集数据可靠性

- 5.8.1采集数据准确度

采集逆变器的数据应与逆变器示值一致。

- 5.8.2数据采集成功率

网关和逆变器组成一个数据采集网络。在试验条件下进行测试，测试不少于400次，成功率应满足表5的规定。

- 表5 试验条件下数据采集成功率指标

| 网关下行信道 | 一次抄读成功率 ％ |
| --- | --- |
| RS-485 | 95 |

- 5.8.3一次抄读成功率

按公式（1）计算网关对逆变器数据抄读的一次抄读成功率：

ηs＝ ×100％……………………………… （1）

式中：

ηs ——一次抄读成功率；

1——一次抄读成功的次数；

——应抄读的总次数。

- 试验方法

- 6.1环境影响试验

- 6.1.1高温

按照GB/T 2423.2-2008规定的方法进行试验。

- 6.1.2低温

按照GB/T 2423.1-2008规定类进行，将受试网关在非通电状态下放人低温试验箱的中央，降温至规定的最低温度，保温6h，然后通电0.5h，网关应能正常工作。

- 6.1.3湿热

按照GB/T 2423.3-2016的规定进行试验。

a）试验箱内保持温度40℃±2℃、相对湿度93%±3%，试验周期为2d；

b）试验结束前0.5h，在湿热条件下测绝缘电阻应不低于2MΩ；

c）试验结束后，在大气条件下恢复1h~2h，网关应能正常工作。

- 6.2外观与结构要求

- 6.2.1一般要求查

目测法检查。

- 6.2.2外形及安装尺寸

通过游标卡尺进行测量，外形及安装尺寸应符合4.2.2的要求

- 6.2.3标志

目测法检查。

6.3机械要求

- 6.3.1 冲击

按GB/T 2423.5-2019规定的方法，在下列条件下进行试验：

a）网关在非工作状态，无包装;

b）半正弦脉冲；

c）峰值加速度：30g（300m/s2）;

d）脉冲持续时间:18ms。

试验后，网关不应损坏,停电后功能正常。

- 6.3.2 振动

按GB/T 2423.10的规定的方法，在下述条件下进行试验：

a）网关在非工作状态，无包装；

b）频率范围：（10～150）Hz；

c）位移幅值：0.075mm（频率≤60Hz）；

d）加速度幅值：10m/s2（频率＞60Hz）；

e）每轴线扫频周期数：20。

试验后，网关不应损坏,停电后功能正常。

- 6.3.3 阻燃性能

按GB/T5169.11-2017规定的方法进行试验。

- 6.3.4 防护等级

按GB/T 4208-2017中规定的方法进行试验。

6.4电气要求

6.4.1工作电源

电压范围试验应符合4.4.1的要求。

- 6.4.2功率消耗

在非通信状态下，网关的有功功率应不大于0.5W；

在通信状态下，网关的有功功率应不大于0.8W。

- 6.4.3绝缘电阻

按照DL/T 698.31-2010中规定的方法进行试验。

- 6.4.4耐受电压

按照DL/T 698.31-2010中规定的方法，对下列回路进行试验：

a）电源回路对地；

b）输出回路对地；

d）以上无电气联系的各回路之间。

- 6.4.5冲击电压

按照DL/T 698.31-2010中的试验方法，对下列回路进行试验：

a）电源回路对地；

b）输出回路对地；

d）以上无电气联系的各回路之间。

- 6.4.6电气间隙及爬电距离

按GB/T 16935.1-2023中规定的方法，使用游标卡尺测量端子的电气间隙和爬电距离。

- 6.4.7失电数据与时钟保持

按照DL/T 698.31-2010中5.7.4.1规定的方法进行试验。

  - 6.5接口要求

- 6.5.1通信方式

a）HRF通信单元接口测试：

设置通信速率为115200 bps、校验方式偶校验、8个数据位、1个停止位，通过HRF通信单元接口向网关获取设备信息，记录网关返回的内容。

b）RS-485通信接口测试：

通过RS-485Ⅰ接口连接网关，通过RS-485Ⅱ接口连接低压分布式电源，测试主机设置通信速率为9600 bps、校验方式偶校验、8个数据位、1个停止位，低压分布式电源设置通信速率为9600 bps、校验方式无校验、8个数据位、1个停止位。向网关发出低压分布式电源参数查询命令，记录网关返回的内容。

c）蓝牙接口测试

通过蓝牙接口向网关获取设备信息，记录网关返回的内容。

- 6.5.2通信协议

按照DL/T 698.45-2017的要求，进行网关与终端通信协议一致性测试。

- 6.5.3数据加密

按照GM/T 0026-2014中规定的方法进行试验。

- 6.5.4通信性能

按照IEEE Std 1901.3-2025中规定的方法进行试验。

- 6.6电磁兼容性要求

按照DL/T 698.31-2010中的试验方法进行，试验项目包括工频磁场抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、静电放电抗扰度、浪涌抗扰度。

- 6.7功能性要求

连接相关配套主站、用电信息采集终端、网关及不同规格的分布式电源逆变器，用电信息采集终端通过HRF通信方式对网关进行互操作，网关通过RS485接入分布式电源逆变器，发出对应操作指令，记录网关返回的内容和逆变器的功率变化，完成参数设置与查询、协议自动识别、协议转换、柔性调节、数据采集、设备维护等功能的测试。

- 检验规则

- 7.1检验分类

检验分为型式检验、出厂检验。

- 7.2检验项目

检验项目和检验顺序应符合表6的规定。

- 表6检验项目

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 条款号 | 试验方法 条款号 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 高温试验 | 4.1.1 | 6.1.1 | √ | √* |
| - 2 | 低温试验 | 4.1.1 | 6.1.2 | √ | √* |
| - 3 | 湿热试验 | 4.1 | 6.1.3 | √ | — |
| - 4 | 外观、标志 | 4.2 | 6.2 | √ | √ |
| - 5 | 冲击试验 | 4.3.1 | 6.3.1 | √ | — |
| - 6 | 振动试验 | 4.3.2 | 6.3.2 | √ | — |
| - 7 | 阻燃性能试验 | 4.3.3 | 6.3.3 | √ | — |
| - 8 | 防护性能试验 | 4.3.4 | 6.3.4 | √ | — |
| - 9 | 电源影响试验 | 4.4.1 | 6.4.1 | √ | — |
| - 10 | 功耗试验 | 4.4.2 | 6.4.2 | √ | √* |
| - 11 | 绝缘电阻试验 | 4.4.3 | 6.4.3 | √ | — |
| - 12 | 耐受电压试验 | 4.4.4 | 6.4.4 | √ | — |
| - 13 | 冲击电压试验 | 4.4.5 | 6.4.5 | √ | — |
| - 14 | 电气间隙和爬电距离试验 | 4.4.6 | 6.4.6 | √ | — |
| - 15 | 通信接口试验 | 4.5 | 6.5 | √ | — |
| - 16 | 工频磁场抗扰度试验 | 4.6 | 6.6 | √ | — |
| - 17 | 射频辐射电磁场抗扰度试验 | 4.6 | 6.6 | √ | — |
| - 18 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 | 4.6 | 6.6 | √ | — |
| - 19 | 静电放电抗扰度试验 | 4.6 | 6.6 | √ | — |
| - 20 | 浪涌抗扰度试验 | 4.6 | 6.6 | √ | — |
| - 21 | 协议自适应识别试验 | 5.2 | 6.7 | √ | √ |
| - 22 | 协议转换试验 | 5.3 | 6.7 | √ | √ |
| - 23 | 柔性控制试验 | 5.4 | 6.7 | √ | √ |
| - 24 | 数据采集试验 | 5.5 | 6.7 | √ | √ |
| - 25 | 软件升级试验 | 5.6 | 6.7 | √ | — |
| “√”表示应做的项目，“√*"表示批次抽査的项目，“—"表示可选项目。 |  |  |  |  |  |

- 包装、运输及贮存

- 8.1产品包装

采用环保材料，包装箱内应有产品说明书、合格证、保修卡。

- 8.2产品贮存

按照GB/T 191-2025规定的方法，包装完好的产品应存放于室内仓库中，仓库内应有良好的保温、通风、降湿措施。

仓库内环境条件为：

- a）  温度-40℃～70℃、湿度<95％；

- b）  仓库内应无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体和灰尘，无强烈冲击、振动。

- 8.3产品运输

运输装卸按包装箱的标志及运输部门要求进行操作，在运输和保管过程中产品不得受潮，避免挤压和碰撞。

（规范性）

- 分布式电源通信网关型式要求

  - A.1　外形结构要求

外形尺寸长宽高为90mm×80mm×53mm。

- 图A.1.1分布式电源通信网关外形结构尺寸（主视图）

- 图A.1.2分布式电源通信网关外形结构尺寸（底视图）

    - A.2　安装尺寸

- 图A.2  分布式电源通信网关外形结构（安装尺寸图）

      - A.3　通信接口

1.分布式电源通信网关逆变器通路接口采用USB3.0接口（type-A）。

表A.1 USB3.0接口定义

| 序号 | 名称 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VCC | 电源输入 |
| 2 | 485 B | 通讯采集棒485-B |
| 3 | 485 A | 通讯采集棒485-A |
| 4 | GND |  |
| 5 | 485 B | 逆变器485-B |
| 6 | 485 A | 逆变器485-A |
| 7 | GND |  |
| 8 | 485 B | 维护485-B |
| 9 | 485 A | 维护485-A |
| 10 | GND | 外壳 |

      - A.4　标识

上盖示意图及要求如下。

图A.3 分布式电源通信网关上盖示意图（打标）

      - A.5　网关内嵌通信模组型式

图A.4 分布式电源通信网关内嵌通信模块示意图（打标）

通信模组尺寸20mm（宽）*37mm（长）通信模组弱电接口采用两排1*6插针作为连接，插针间隔2.54mm。

图A.5 通信模组尺寸图

表A.2通信模组弱电管脚接口定义

| 接口管脚编号 | 信号类别 | 信号名称 | 信号编号 （针对转换接口） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源 | VCC | O | 3.3V±0.3V，负载电流70mA，最大峰值电流200mA，且持续时间不超过50ms。 |
| 2 | 电源地 | VSS |  | 通信地 |
| 3 | 信号 | TXD | O | 转接口通信信号输出引脚，开漏方式，常态为高阻态 |
| 4 | 信号 | RXD | I | 通信模组给通信网关接口发送信号引脚，要求通信模组输出为开漏方式，常态为高阻态。要求通信模组低电平电流驱动能力不小于2mA。 通信速率115200bit/s |
| 5 | 信号 | /RST | O | 复位输出（低电平有效），开漏方式，常态为高阻态，可用于复位通信模组，复位信号脉宽不小于0.2s |
| 6 | 状态 | EVENTOUT | O | 通信网关接口事件状态输出，开漏方式，常态为低电平，当有主动上报事件发生时，输出高阻态，请求查询主动上报状态字；查询完毕输出低电平 |
| 7、8 | - | - | - | 用于通信模组固定使用 |
| 9 | 状态 | LED1 | I | 绿灯，常亮表示模块同通信网关同信正常，熄灭时表示模块同通信网关通信异常，闪烁（亮1s，灭1s）表示和通信网关之间正在进行数据交换。 |
| 10 | 状态 | LED2 | I | 红灯：熄灭时表示模块同电网通信正常，常亮时表示同电网通信异常，闪烁（亮1s，灭1s）表示模块和电网之间正在进行数据交换。 |
| 11、12 | - | - | - | 用于通信模组固定使用 |

（规范性）

- 分布式电源通信网关扩展协议

结合DL/T 698.45-2017‌ 面向对象的用电信息数据交换协议，对分布式电源通信网关的协议进行扩展。其中扩展对象OI为*E**，否则为原有对象OI，扩展属性有*标注。

  - 表B.1　数据类型

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| MS∷=CHOICE { 无表计 [0]， 全部用户地址 [1]， 一组用户类型 [2] SEQUENCE OF unsigned， 一组用户地址 [3] SEQUENCE OF TSA， 一组配置序号 [4] SEQUENCE OF long-unsigned， 一组用户类型区间 [5] SEQUENCE OF Region， 一组用户地址区间 [6] SEQUENCE OF Region， 一组配置序号区间 [7] SEQUENCE OF Region， 一组设备类型 [8] SEQUENCE OF long-unsigned， 特定逻辑设备 [9] unsigned } | 无表计——相当于无效配置。 全部用户地址——全部可采集的表计。 一组用户类型——指定的若干用户类型的表计。 一组用户地址——指定的若干表计通信地址的表计。 一组配置序号——指定的若干表计配置序号的表计。 一组用户类型区间——按数组形式给出用户类型范围。 一组用户地址区间——按数组形式给出表计通信地址范围。 一组配置序号区间——按数组形式给出表计档案配置序号范围。 一组设备类型——指定的若干设备类型的表计。 特定逻辑设备——所有表计的特定逻辑设备，主要针对IR46电表模组。 |

  - 表B.2　数据对象

| 对象标识OI | 接口类IC | 对象名称 | 实例的对象属性及方法定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2E41 | 6 | 发电量 | 属性2∷=structure { 总发电量 double-long-unsigned；（单位：kWh，换算：0） 当月发电量 double-long-unsigned；（单位：kWh，换算：0） 上月发电量 double-long-unsigned；（单位：kWh，换算：0） 当日发电量 double-long-unsigned；（单位：kWh，换算：0） 昨日发电量 double-long-unsigned；（单位：kWh，换算：0） 今年发电量 double-long-unsigned；（单位：kWh，换算：0） 去年发电量 double-long-unsigned；（单位：kWh，换算：0） } |
| 3060 | 7 | 光伏逆变器开关机控制事件 | 属性2（事件记录表）∷=array逆变器控制事件记录单元 属性6（配置参数）∷=structure { } 事件记录中记录发生时刻及发生时刻的数据，不记录结束时刻及结束时刻的数据。 |
| 3061 | 7 | 光伏逆变器有功功率控制事件 | 属性2（事件记录表）∷=array逆变器控制事件记录单元 属性6（配置参数）∷=structure { } 事件记录中记录发生时刻及发生时刻的数据，不记录结束时刻及结束时刻的数据。 读取事件记录时，RSD支持Selector1、Selector2、Selector9。 |
| 3062 | 7 | 光伏逆变器无功功率控制事件 | 属性2（事件记录表）∷=array 逆变器控制事件记录单元 属性6（配置参数）∷=structure { } 事件记录中记录发生时刻及发生时刻的数据，不记录结束时刻及结束时刻的数据。 读取事件记录时，RSD支持Selector1、Selector2、Selector9。 |
| 3063 | 7 | 光伏逆变器功率因数控制事件 | 属性2（事件记录表）∷=array 逆变器控制事件记录单元 属性6（配置参数）∷=structure { } 事件记录中记录发生时刻及发生时刻的数据，不记录结束时刻及结束时刻的数据。 读取事件记录时，RSD支持Selector1、Selector2、Selector9。 |
| 3096 | 7 | 光伏逆变器通信异常事件 | 属性2（事件记录表）∷= array 标准事件记录单元 事件发生源∷=NULL 属性6（配置参数）∷= structure { 监测起始时间 time， 监测结束时间 time， 监测间隔 TI， 日发生最大次数 unsigned } |
| 3361 | 8 | 逆变器控制事件记录单元 | 逆变器控制事件记录单元∷=structure { 事件记录序号 double-long-unsigned， 事件发生时间 date_time_s， 事件结束时间 date_time_s， 事件发生源 NULL， 事件上报状态 array 通道上报状态， 调节类型 enum { 远程 （0）， }， 调节方式 enum { 有功功率 （1）， 无功功率 （2）， 功率因数 （3）， 有功功率百分比（4）， 无功功率百分比 （5）， 开机 （6）， 关机 （7） }， 调节值 Data， 第 1 个关联对象属性的数据 Data， ... 第 n 个关联对象属性的数据 Data } 注：调节值Data参考下表 调节类型; 调节值. 有功功率（1）; double-long，单位：W，换算：-1. 无功功率（2）; double-long，单位：var，换算：-1. 功率因数（3）; long，单位：无，换算：-3. 有功功率百分比（4）; long-unsigned，单位：%，换算：-1. 无功功率百分比（5）; long-unsigned，单位：%，换算：-1. 开机（6）; NULL. 关机（7）; NULL. |
| 3E61 | 7 | 光伏越限事件 | 属性2（事件记录表）∷=array标准事件记录单元 属性6（配置参数）∷=structure { 超限持续时间 long-unsigned（单位：s，换算：0）， 电压上限 long-unsigned（单位：V，换算-1）， 电压下限 long-unsigned（单位：V，换算-1）， 有功功率上限 double-long（单位：W，换算：-1）， 无功功率上限 double-long（单位：var，换算：-1）， 功率因数下限 long（单位：无，换算：-3） } 事件发生源∷=enum{ 电压越限（1）， 有功功率越限 （2）， 无功功率越限 （3）， 功率因数越限 （4） } 默认关联对象 { 20002200——发生时刻电压 20042200——发生时刻有功功率 20052200——发生时刻无功功率 200A2200——发生时刻功率因数 } |
| 4820 | 8 | 分布式光伏 | 属性2（逆变器基础信息，只读）∷=structure { 额定有功功率 double-long（单位： W， 换算： -1） ， 额定无功功率 double-long（单位： Var， 换算： -1）， } 属性3（逆变器运行状态，只读）∷= enum{开机（0），关机（1）} 属性30（当前逆变器额定无功功率比例）∷= long-unsigned（单位：%，换算：-1） 属性31（当前逆变器额定有功功率比例）∷= long-unsigned（单位：%，换算：-1） 方法127 逆变器开关机（参数） 参数∷= enum{开机（0），关机（1）}， 方法128 控制逆变器负荷（参数） 参数∷= structure { 调节方式 enum{有功功率 （1），无功功率 （2），功率因数 （3），有功功率百分比（4），无功功率百分比（5）}， 调节值 Data } 调节方式; 调节值. 有功功率（1）; double-long，单位：W，换算：-1. 无功功率（2）; double-long，单位：Var，换算：-1. 功率因数（3）; 单位：无，换算：-3. 有功功率百分比（4）; long-unsigned（单位：%，换算：-1）. 无功功率百分比（5）; long-unsigned（单位：%，换算：-1）. |

______________________________